监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-061

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.09.05 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查城厢镇老背岭村户主韦生有现场支架安装情况； - 巡视检查仓库安全文明施工情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现城厢老背岭村户主韦生有现场支架安装存在支架螺栓错装情况。巡视检查仓库时发现2号仓库三级配电箱接线不规范，缺少漏电保护器，不符合“一机、一闸、一保护”规范要求。 |  |  |
| 整改要求 | 已现场要求施工单位立即整改落实。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |