监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-067

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.09.11 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查大湾乡王桂村户主叶祖堂现场支架安装情况； - 巡视检查城厢关家岭村户主林元春现场并网后运行情况； - 3、对城厢关家岭村户主林元春现场接地电阻检测进行见证。 |  |  |
| 存在问题 | - 城厢镇关家岭村户主林元春现场并网运行正常，但现场仍存在光伏线敷设不规范，不符合设计要求，个别组件压块未压实，线缆封堵不到位，接地电阻检测值不符合设计要求（设计要求不大于4欧姆，现场实测16.56欧姆）等情况。 |  |  |
| 整改要求 | 已签发监理通知单要求施工单位立即整改。 昨日检查城厢镇红糖村户主石永现场安全防护绳未固定牢靠，今日已整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |