监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-069

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.09.13 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查大湾乡东番村户主曾详海现场支架安装情况； - 对城厢镇山合村户主韦建光施工现场进行安全检查； - 巡视检查城厢镇山合村户主韦建光现场支架安装情况； - 对石牙乡能子新村户主韦振乡现场接地电阻检测进行见证； - 对南泗乡古卜村户主罗广扛现场接地电阻检测进行见证； - 对正龙乡户主陈志昌现场接地电阻检测进行见证。 |  |  |
| 存在问题 | - 大湾乡东番村户主曾详海现场支架安装存在螺栓未紧固等情况，正龙乡陈志昌现场接地电阻检测值不符合设计要求（设计要求不大于4欧姆，现场实测值7.62欧姆），现场支架仍存在螺栓未紧固等情况且防滑标记未落实；石牙乡能子新村户主韦振乡现场存在线管未封堵、电气设备接地不符合设计要求等情况；南泗乡古卜村户主罗广扛现场存在线管未封堵等情况。。 |  |  |
| 整改要求 | 已签发监理通知单要求整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |