监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-072

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.09.17 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 对南泗乡古卜村户主罗广路现场接地电阻检测进行见证； - 对三五乡中山村户主韦付稳新进场施工人员进行安全教育培训。 |  |  |
| 存在问题 | - 南泗乡古卜村户主罗广路现场接地电阻检测值不符合设计要求（设计图纸要求不大于4欧姆，现场实测7.66欧姆）。 |  |  |
| 整改要求 | 已要求施工单位立即整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |