监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-074

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.09.19 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查三五乡中山村户主韦付稳现场组件安装情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 现场支架安装存在斜梁连接件缺少螺栓、斜梁弯曲现象。 |  |  |
| 整改要求 | - 已现场要求整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |