监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-076

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.09.21 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视大湾乡双凌村户主胡子敬现场施工情况； - 对大湾乡双凌村户主胡子敬进场施工人员进行安全教育培训； - 巡视检查寺山镇东瓜村户主黄龙读现场施工质量情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现寺山镇东瓜村户主黄龙读现场存在组件压块不符合设计规范要求、接地扁铁焊接处焊渣未清理、接地扁铁焊接处防腐处理不符合设计规范要求、立柱安装不符合设计规范要求等问题。 |  |  |
| 整改要求 | - 已签发监理通知单要求施工单位立即整改并加强“三检”制度。。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |