监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-077

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.09.22 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视大湾乡仁恩村户主熊家发现场支架安装情况； - 对进场钢材进行检查（资料齐全、尺寸符合设计要求）。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现大湾乡仁恩村户主熊家发现场支架安装存在斜梁弯曲情况、立柱安装不符合设计规范要求、檩条排布不符合设计图纸要求等问题，大湾乡仁恩村户主熊家发现场相关警示标识牌未正确悬挂。 |  |  |
| 整改要求 | - 已现场要求施工单位立即整改并落实相关安全文明施工事宜。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |