监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-079

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.09.24 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 联合建设单位、总包单位对仓库进行安全隐患排查； - 联合建设单位、总包单位对大湾乡双凌村户主胡子敬现场施工情况进行安全、质量检查； - 联合建设单位、总包单位对大湾乡夏至村户主何中秋现场施工完成情况进行检查。 |  |  |
| 存在问题 | - 质量： - 大湾乡夏至村户主何中秋现场已安装完成，但现场仍存在螺栓错装、接地扁铁焊接不规范（焊渣未清理、未涂刷防腐漆等）； - 安全文明施工： - 1号仓库防水漆堆放区域缺少相关警示标识牌（严禁烟火、）且未分类堆放； - 2、1号仓库在吊装时存在违章作业现象；（穿拖鞋、短裤、未佩戴任何防护措施等） - 3、1号仓库二级配电箱存在乱接线现象； - 4、2号仓库无人施工，但现场三级配电箱缺少漏电保护器； - 5、大湾乡双凌村户主胡子敬现场组件堆放不规范。 |  |  |
| 整改要求 | - 已签发监理通知单要求施工单位立即整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |