监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-095

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.10.15 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 对城厢镇林村户主覃世专现场接地电阻检测进行见证；（2.17欧） - 对城厢镇林村户主张燕现场接地电阻检测进行见证；（0.73欧） - 巡视检查寺山镇村委会户主李大志现场施工情况； - 巡视检查寺山镇西街81号户主何祖焕现场施工情况； - 巡视检查寺山镇宁村户主黎骏读现场施工情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现寺山镇村委会户主李大志现场立柱加筋片焊接不规范、焊接处未做防腐处理等问题；寺山镇宁村户主黎骏读现场立柱安装不规范、立柱加筋片焊接不规范、焊接处未做防腐处理等问题；寺山镇西街81号户主何祖焕现场立柱安装不规范、立柱加筋片焊接不规范、焊接处未做防腐处理等问题。寺山镇村委会户主李大志现场临边防护措施未落实、寺山镇西街81号户主何祖焕现场临边防护措施未落实。 |  |  |
| 整改要求 | - 已签发监理通知单要求施工单位立即整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |