监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-096

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.10.16 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 对大湾乡东番村户主曾详海现场接地电阻检测进行见证；（6.08欧） - 对大湾乡双凌村户主胡子敬现场接地电阻复测进行见证；（3.90欧） - 巡视检查城厢村民委户主李长松现场支架安装情况； - 对三五乡大桥村户主苏发现场接地电阻检测进行见证。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现大湾乡东番村户主曾详海现场接地电阻检测值不符合设计要求；三五乡大桥村户主苏发现场接地电阻检测值不符合设计要求，现场接地扁铁焊接不规范，支架螺栓未紧固等问题。 |  |  |
| 整改要求 | - 已要求施工单位立即整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |