监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-098

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.10.18 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 对三五乡中山村户主韦付稳现场接地电阻检测进行见证；（1.71欧） - 对三五乡大桥村户主苏发现场接地电阻检测进行见证；（10.25欧） - 对三五乡大桥村户主韦玉辉现场接地电阻检测进行见证；（1.57欧） - 对南泗小六五村户主谢廷林现场接地电阻检测进行见证；（3.51欧） - 巡视检查南泗乡小六五村户主谢廷林现场施工完成情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现南泗乡小六五村户主谢廷林现场存在穿线管未封堵、光伏线缆绑扎不规范、接地扁铁焊接不规范、接地扁铁焊接处未做防腐处理等问题。。 |  |  |
| 整改要求 | - 已要求施工单位立即整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |