监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-099

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.10.20 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查仓库立柱焊接情况； - 对南泗乡读村户主韦书瞧现场接地电阻检测进行见证；（3.96Ω） - 对南泗乡小六五村户主谢立整现场接地电阻检测进行见证；（2.77Ω） - 巡视检查寺山村委会户主李大志现场支架安装情况； - 巡视检查寺山镇宁村户主黎骏读现场支架安装情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现仓库立柱焊接质量较差，存在漏焊、焊渣未清理、焊接处未涂刷防腐漆等问题。南泗小六五村户主谢立整现场存在接地扁铁与接地极焊接不规范等问题。 |  |  |
| 整改要求 | - 已要求施工单位立即整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |