监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-101

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.10.22 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查城厢镇老横路塘村户主肖欢详现场支架安装情况； - 巡视检查寺山镇大村户主何祖焕现场支架安装情况； - 巡视检查寺山镇宁村户主黎骏读现场组件安装情况； - 对寺山镇罗律村户主覃爱琼现场接地电阻检测进行见证。（4.59Ω） |  |  |
| 存在问题 | - 检查过程中发现寺山镇罗律村户主覃爱琼现场接地电阻检测值不符合设计图纸要求。 |  |  |
| 整改要求 | - 已要求施工单位立即整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |