监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-107

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.10.28 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查城厢镇木庙村户主黄焕文现场支架安装情况； - 对城厢镇老背岭新村户主韦汉昌现场接地电阻检测进行见证；（2.3Ω） - 检查城厢镇老背岭新村户主韦汉昌现场施工完成情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现城厢镇老背岭新村户主韦汉昌现场存在线管封堵不到位、接地扁铁敷设不规范、现场剩余材料未及时清理等问题。 |  |  |
| 整改要求 | - 已现场要求施工单位立即落实整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |