监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-114

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.11.09 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 对城厢镇老横路塘村户主肖欢详现场拉拔试验进行见证；（7.10KN） - 对城厢镇老横路塘村户主肖欢详现场接地电阻第三方检测进行见证；（2.7Ω） - 对城厢镇老背岭新村户主韦汉昌现场拉拔试验进行见证；（7.11KN） - 对城厢镇老背岭新村户主韦汉昌现场接地电阻第三方检测进行见证（3.0Ω） - 对城厢镇林村户主覃世专现场接地电阻第三方检测进行见证；（2.4Ω） - 对城厢镇林村户主韦凤英现场拉拔试验进行见证。（7.09KN） |  |  |
| 存在问题 | - 无。 |  |  |
| 整改要求 | - 无。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |