监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-120

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.12.03 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 对城厢镇政府2号楼户主廖智环现场接地电阻检测进行见证（1.14Ω）； - 对城厢镇政府3号楼户主廖智环现场接地电阻检测进行见证（2.99Ω）； - 对城厢镇三合村户主韦日海现场接地电阻检测进行见证（1.55Ω）； - 对城厢镇三合村户主黄恒彬现场接地电阻检测进行见证（3.74Ω）； - 对寺山镇大村户主何祖乖现场接地电阻检测进行见证（5.50Ω）； - 对城厢镇五香村户主何燕现场接地电阻检测进行见证（3.13Ω）。 |  |  |
| 存在问题 | - 寺山镇大村户主何祖乖现场接地电阻检测值不符合设计图纸要求。 |  |  |
| 整改要求 | - 已要求施工单位立即整改，待整改经自检合格后报监理部复检。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |