监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-121

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.12.04 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 对城厢镇政府1号楼户主廖智环现场接地电阻检测进行见证（0.89Ω）； - 对城厢镇政府4号楼户主廖智环现场接地电阻检测进行见证（0.24Ω）； - 对正龙乡新村村委户主韦威树-1现场接地电阻检测进行见证（0.55Ω）； - 对正龙乡大湾村委户主詹德优现场接地电阻检测进行见证（0.53Ω）； - 对正龙乡新村村委韦威树现场接地电阻检测进行见证（10.98Ω）； - 对进场材料方管、U型钢、螺栓取样送检进行见证； - 巡视检查仓库立柱焊接情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 正龙乡新村村委户主韦威树现场接地电阻检测值不符合设计图纸要求，正龙乡大湾村委户主詹德优现场存在支架螺栓未紧固、个别缺少平垫、弹垫，水槽压块未压实等问题。 |  |  |
| 整改要求 | - 已要求施工单位立即整改，待整改经自检合格后报监理部复检。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |