监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-122

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.12.08 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查城厢镇福隆村委户主张贵松现场施工情况； - 对良塘乡户主曾详金现场接地电阻检测进行见证（3.99Ω）。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现城厢镇福隆村委户主张贵松现场存在水槽压块未压实、支架螺栓未紧固等问题。 |  |  |
| 整改要求 | - 已现场要求施工单位立即整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |