监理检查记录表

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目编号：1282-ZHYS-JC-006

| 施工单位 | 宝胜系统集成科技股份有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2024.08.06 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | 本周主要进行组件安装及导轨、桥架安装施工主要对现场进行以下几点检查 - 1、现场安全文明控制 - 2、现场安全文明管理 3、施工现场施工质量状况 |  |  |
| 存在问题 | 光伏组件重叠放置、组件上放置压块材料杂物； |  |  |
| 整改要求 | 严格按照组件施工规范施工。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |