会 议 纪 要

衢州市衢江区光伏电站45MWp一期建设项目总承包项目部

2014 年11月份设计交底会议

签发：

QZGF-HYJY-2014-003

时间：2014年11月29日下午13:00

地点：衢州市衢江区光伏电站45MWp一期建设项目总承包项目部工地现场临时会议室

主持：杨华斌

参加：杨中华、杨华斌、李秀璋、安强、杨臻、沈志平、吴之栋、许峥、刘学良、焦奎杭、张建忠、孙艺谋、赵园儿、黄谷希、冯建兵。

记录：沈志平、吴之栋

衢州市衢江区光伏电站45MWp一期建设项目总承包项目部组织召开了设计交底会，现形成会议纪要如下：

1、道路尽量不做场平，依据场地地势顺坡施工；

2、为方便施工，同意将升压站的沥青路面改为水泥路面；

3、同意综合楼加气混凝土砌块改为页岩多孔砖，但应满足保温节能计算要求；

4、同意将钢筋进行等面积代换，以减少钢筋规格；

5、管桩施工允许偏差：竖向±5公分以内，水平方向±4公分以内；

6、综合楼基底标高改为-1.500，基础梁底调整至与基础底平。

拟 稿：沈志平、吴之栋                           校 核：杨华斌