监  理　日　记

日期：2015年4月27日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期一 气温：　17~27°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查保利嘉2号、3号、4号施工。 - 保利嘉3号、4号屋面交流汇流柜安装出现倾斜现象，要求施工人员改正。 - 3号避雷带的焊接不符合要求，两条扁铁的搭接处的焊缝只要4cm，达不到规范要求的12cm，要求施工方返工。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉2号安装逆变器3*10的电缆.3号安装桥架和焊接避雷带。4号安装逆变器。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |