监  理　日　记

日期：2015年4月29日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期三 气温：　14~27°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查保利嘉2号、3号、4号施工。 - 其中3号屋面施工中，有3处桥架的支架安装跨度过大，超过2.5米，不符合要求，要求施工人员增加支架。现已改正 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉2号安装逆变器3*10的电缆.3号安装桥架、3*10的电缆和焊接避雷带。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |