监  理　日　记

日期：2014年12月13日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期六  气温：　-3-8°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 审查砼预制块的制作。 - 现场了解保利嘉东厂区屋顶支架的安装。 - 审查宝利嘉西区南侧屋面彩钢瓦屋面夹具和导轨安装。 4.对宇天港玻的屋面施工进行质量安全检查。 5.宝利嘉西区配电房的土建施工存在两个问题：西侧墙体向北便宜3cm；构造柱钢筋有部分不规范。要求立即整改。（下午去勘查已全部改正，墙体已拆除，重砌。） |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 砼预制块的制作 - 保利嘉东厂区水泥屋面安装支架 - 东区彩钢瓦屋面T型螺栓和导轨安装宇天港玻屋面导轨安装 - 宝利嘉西区彩钢瓦屋面安装导轨 - 宝利嘉西区配电房土建砌墙 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、郑超 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |