监  理　日　记

日期：2015年10月10日                                  　天气：晴

星期六 气温：　11~22°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查注塑车间焊接接地避雷带，发现施工人员未按文明安全施工规范施工，现场没有放置灭火器，焊接沙盘等防护措施，要求其立即停止施工。1小时后灭火器沙盘等安全措施配置完整后，重新施工。另，要求施工人员把屋顶原避雷线重新恢复好。 - 巡查注塑车间南侧电缆沟的施工，原电缆沟的开挖只有30cm，不符合要求。要求施工人员加深深度，为防止下面原电缆被破坏，开挖至50cm。并在电缆管套上加5cm厚的混凝土做保护。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 注塑车间焊接避雷接地；开挖电缆沟，预埋电缆。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |