监  理　日　记

日期：2015年10月12日                                  　天气：晴

星期一 气温：　13~24°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡视装配车间安装汇流箱接地和接地扁铁的焊接。 发现有2处扁铁压在桥架上面，要求施工人员接地扁铁从桥架下面穿过。 扁铁搭接焊接长度不低于10cm。 检查直流汇流箱的接地的牢固度。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 装配车间焊接避雷接地；汇流箱接地线接线。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |