监  理　日　记

日期：2015年10月13日                                  　天气：晴

星期二 气温：　13~24°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 检查装配车间配电室逆变器电缆安装。 电气设备的接地和电缆安装的规范。发现部分不同项电缆紧靠一起，现场要求施工人员用绝缘皮隔开。 2.检查注塑车间逆变器、桥架、接地安装。要求施工方尽快把需要整改的完成。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 装配车间焊接避雷接地；汇流箱接地线接线、配电房安装电缆。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |