宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A034

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年05月12日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、孙全友、张友文、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 3#厂房光伏线敷设，汇流箱安装，2#3万锭车间组件安装40%，1#仓库光伏线敷设，试样车间前立柱安装，1#包装车间桥架安装完成90%，2#3万锭车间施工垃圾处理； - 明天试样车间立柱安装，2#3万锭车间组件搬运安装，3#厂房光伏线敷设，1#仓库光伏线敷设； - 今日现场施工人数51人； 高培玉： - 加强施工过程控制，特种作业施工前上报作业申请； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 次龙骨生锈处理不合格； - 现场实际施工人数与上报人员数量不符； - 箱逆变基础防雷接地焊接长度，色环不符合有关规定； - 平屋面条形基础地脚螺栓的螺母生锈严重，及时处理； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |