宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A041

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年05月21日16:10 |  |
| 参加人员 | 高培玉、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 1#3万锭车间组件全部安装完成，施工垃圾处理，2#3万锭车间线槽安装，试样车间组件安装800块，实验中心光伏线敷设，低压柜到货； - 明天试样车间组件安装，1#3万锭车间施工垃圾处理，2#3万锭车间线槽安装； - 我司按照设计院给予的图纸以及材料量采购，因设计图纸上未按照实际情况下量，导致采购量不满足现场的施工需求，现正与各单位进行协商，在此期间可能对工期造成一定影响，由于增量材料采购金额较大，故需要待设计变更流程走完毕后方可对其进行下单采购，影响工期具体日期以审批所需时间对等； - 明天棉网车间条形基础全部到货； 高培玉： - 对于现场材料增加量，与设计院沟通作出变更方案； - 原防水签证单因汉能版本问题撤回，按照汉能建设管理中心制度[2014]4号《光伏电站建设设计变更与现场签证管理办法》中的“现场签证审批单”执行，签证审批单中的签证方案由汉能提供； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 现场已经安装的组件有破损，请施工单位及时更换； - 斜屋面部分地脚螺栓螺母及平屋面条形基础地脚螺栓螺母生锈，请施工单位及时处理； - 明确棉网车间施工时间； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |