宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A042

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年05月22日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 1#3万锭车间线槽安装，试样车间组件安装1600块，棉网车间条形基础到货156个，主次龙骨安装，2#包装车间线槽安装，实验中心光伏线敷设完成； - 明天试样车间组件安装，1#3万锭车间线槽安装，棉网车间次龙骨安装，2#包装车间线槽安装； - 2015年5月24日上报调试单位资质(电力承装、承修、承试许可证)； 高培玉： - 尽快落实二级进度计划； - 目前按照项目进度计划已经完成76.6%时间完成70.69%要求施工单位采取措施，以保证工程进度； - 未办理用电申请及动火申请，监理有权罚款处理； - 关于在北侧仓库施工过程中雨棚破坏的问题，出现的一切·问题由施工单位自行解决； 孙全友： - 请施工单位尽快提供高压电气装置一、二次接线图及平面布置图、主要电气设备一览表、继电保护方式的相关资料； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 逆变器顶部外观生锈，请施工单位及时处理； - 斜屋面部分地脚螺栓螺母及平屋面条形基础地脚螺栓螺母生锈，请施工单位及时处理； - 棉网车间剩余条形基础尽快到货； - 平屋面还有部分施工垃圾未处理干净； - 箱逆变基础箱体接地，必须外露； - 北侧1#包装车间安全通道搭建存在安全隐患，请施工单位及时整改； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |