宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A062

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年06月11日16:00 |  |
| 参加人员 | 孙全友、张友文、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 棉网车间组件安装完成400块，直流电缆敷设，1#3万锭垃圾光伏线线槽安装，绑扎完成65%，箱逆变间的通讯线敷设； - 明天提供电气调试人员相关证件，调试单位资质及相关设备仪器的检验报告； - 进线柜高压母排与原10KV母排连接，协调百隆停电事宜； 孙全友： - 联系调度确认现场是否有信道； - 请施工单位提供电能质量在线监测装置，安全自动装置，电能采集装置的供货； - 防雷接地施工前必须提供设计院签字盖章的设计变更； - 业主电话咨询设计院没有低压灭弧保护装置； - 低压实验报告中必须有防孤岛保护装置定值清单； - 高压柜单体实验，箱变，电缆等试验； - 请施工单位提供调试方案及调试人员相关证件，调试单位资质证书； - 要求施工单位联系天安厂家提供技术支持配合调试，更换G4柜线路保护装置； - 未经允许不能私自并网； - 提供天安CT监测报告； - 加快光纤连接施工； 刘健： - 汇报今日工作进度； - 原定2015年6月9日之前整理上报并网验收资料，至今未上报； - 线槽内垃圾未处理，线槽内直流电缆打搅； - 电气调试前必须上报人员相关证件，调试单位资质及相关设备仪器的检验报告； - 加快施工进度，确定防雷接地开工时间； - 调试期间无关人员一律不能靠近； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |