宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A064

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年06月13日16:00 |  |
| 参加人员 | 孙全友、张友文、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 箱逆变3*185电缆接线，试样车间线槽盖板安装，1#3万锭光伏线绑扎，低压逆变器围栏焊接； - 10KV电缆不需要做交流耐压试验； 孙全友： - 10KV高压电缆未做交流耐压试验，我项目部意见有所保留，要求供电局验收确认结果； - 请施工单位提供电能质量在线监测装置，安全自动装置，电能采集装置的供货； - 低压试验报告中必须有防孤岛保护装置定值清单； - 请施工单位提供调试方案及调试人员相关证件，调试单位资质证书； - 未经允许不能私自并网试运行； - 提供天安计量柜的CT第三方测试报告； - 高压G4柜接火注意安全防护措施，并悬挂铭牌； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日施工计划； - 请施工单位对我监理项目部所下发监理工程师通知单中的问题予以整改并形成闭环； - 上报调试人员相关证件，调试单位资质证书及调试方案； - 箱变试验人员相关证件。 |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |