宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A067

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年06月16日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、孙全友、张友文、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 2、3#厂房防雷焊接，棉网车间组串连接，光伏线敷设，电缆井修补完成3个，监控厂家查看设备； - 设备进场前与业主向百隆东方共同咨询直流系统为220V，经现场查明百隆东方直流是110V系统，与高压柜直流系统不符，无法接入，就今天发的014工作联系函请业主予以纸质版回复，并提供设计院相关变更图纸，我司将完全按照图纸进行沟通、采购和施工，具体实施日期从回复函签收后开始； - 要求供电局、设计院提供继保定值； 孙全友： - 请施工单位提供电能质量在线监测装置，安全自动装置，电能采集装置的供货； - 未经供电局允许不能私自并网试运行； - 尽快提供天安计量柜的CT第三方测试报告； - 设备进场前与总包方共同向百隆东方咨询直流系统为220V，现场查明百隆东方直流是110V系统，请总包方尽快处理； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日施工计划； - 关于电缆工程量的问题，附现场实际光伏线施工布置图； - 没有回复的通知单请施工单位及时整改并形成闭环； - 防雷焊接没有按照要求施工，部分防雷采用8#圆钢； - 防腐处理前把焊渣及时清理干净； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |