宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A072

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年06月21日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 2#箱变围栏焊接，2#包装车间光伏线绑扎，3#箱变至逆变器电缆头制作，棉网车间线槽盖板安装，光伏线绑扎； - 安装合同规定初步达到并网条件，即可申请60%的进度款，故希望业主单位提供一个关于进度款请款申请表； - 现场全部试验在下周二全部完成； - 屋面防雷是否需要制作接闪器，按照防雷图纸，该接闪器是没有的； - 目前线槽实际现场测量量已经出来，线槽现场签证单已经再次提供监理，望建立了给予签字盖章； - 原图纸中没有体现箱变围栏的制作； 孙全友： - 请施工单位提供电能质量在线监测装置，安全自动装置，电能采集装置的供货； - 所有箱变高压侧负荷开关必须接入通讯； - 请施工单位尽快提供智能断路器，规约点表； - 请施工单位提供高压柜图纸； - 高压G4柜地刀待供电局验收是否拆除； - 计量柜CTPT出厂检验合格证； - 监控必须在供电局验收前接入； - 供电局验收前必须完成高压，继保试验，通讯联调，低压防孤岛保护试验； - 检查带电场所的防火措施是否有效； - 箱逆变防雷焊接搭接长度不够； - 箱体内部接地线不得小于25mm； - 尽快提供项目运行人员名单； - 现场已焊接屋面防雷不符合相关规范要求； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日施工计划； - 1#箱变基础供电局验收前必须整改； - 汇流箱标识牌在验收之前必须全部悬挂； - 明天检查防火封堵； - 屋面电缆实际工程量与上报工程量按照每个屋面签字审核； - 我公司与业主签订的监理合同于2015年6月22日到期； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |