宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A075

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年06月24日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、孙全友、朱杰锋、李健华、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 朱杰锋： - 3#厂房线槽盖板安装，屋面全部汇流箱测试，1、2#包装车间光伏线绑扎，北侧屋面垃圾处理干净，晚上做继电保护试验，通讯柜光纤调试； - 安装合同规定初步达到并网条件，即可申请60%的进度款，故希望业主单位提供一个关于进度款请款申请表； - 屋面防雷是否需要制作接闪器，按照防雷图纸，该接闪器是没有的； - 原图纸中没有体现箱变围栏的制作； 孙全友： - 请施工单位提供电能质量在线监测装置，安全自动装置的供货； - 所有箱变高压侧负荷开关必须接入通讯； - 请施工单位尽快提供智能断路器，规约点表； - 请施工单位提供高压柜图纸； - 高压G4柜地刀待供电局验收是否拆除； - 计量柜CT、PT出厂检验合格证； - 监控必须在供电局验收前接入； - 检查带电场所的防火措施是否有效； - 箱逆变防雷焊接搭接长度不够； - 箱体内部接地线不得小于25mm； - 尽快提供项目运行人员名单； - 现场已焊接屋面防雷不符合相关规范要求； - 高压继电保护按定值做试验，出报告。消谐，380V防孤岛保护做试验，出报告； - 监控后台通讯工作加快调试，在供电局验收前完成联调报告； - 未经供电局允许不能私自并网试运行； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日施工计划； - 箱逆变周围回填土塌陷，请施工单位及时处理； - 箱逆变内部灭火器配备，工具及时整理，垃圾及时清扫； - 屋面电缆实际工程量与上报工程量按照每个屋面签字审核； - 我公司与业主签订的监理合同于2015年6月22日到期； - 屋面防雷利用原厂区防雷，请设计院出变更； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |