宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A080

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年06月30日16:00 |  |
| 参加人员 | 梁敏财、孙全友、张友文、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 1、2#3万锭防雷焊接，2#仓库线槽盖板安装； - 安装合同规定初步达到并网条件，即可申请60%的进度款，故希望业主单位提供一个关于进度款请款申请表； - 屋面防雷是否需要制作接闪器，按照防雷图纸，该接闪器是没有的； - 原图纸中没有体现箱变围栏的制作； - 监控厂家同意更换施工人员； 孙全友： - 需核实电能质量在线监测装置、安全自动装置的供货及符合现场使用要求； - 所有箱变SF6高压侧负荷开关位置、SF6压力报警信号必须接入通讯系统； - 请施工单位尽快提供智能断路器，规约点表； - 请施工单位提供高压柜图纸； - 高压G4柜地刀待供电局验收是否拆除； - 计量柜CT、PT出厂检验合格证； - 监控必须在供电局验收前接入； - 检查带电场所的防火措施是否有效； - 箱体内部接地线不得小于25mm²； - 现场已焊接屋面防雷不符合相关规范要求； - 消谐，380V防孤岛保护施工方自行试验，出自检报告； - 监控后台通讯工作加快调试，在供电局验收前完成联调报告； - 未经调度允许不能私自并网试运行； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日施工计划； - 箱逆变周围回填土塌陷，请施工单位及时处理； - 屋面电缆实际工程量与上报工程量按照每个屋面签字审核； - 屋面防雷利用原厂区防雷接地网，请设计院出变更联系单； - 已焊接防雷及时处理焊渣，做好防腐措施； - 屋面接闪器焊接及时防腐处理； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |