## A.0.2

监　理　日　志

日期：2015　年　12　月　17　日　               　　天气：　晴

星期：　四 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-6~5c

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 检查卫品厂施工方淋水试验,跟踪淋水试验,发现屋面漏水要求施工方用薄膜将下方产品进行保护;进行淋水时,要求施工方人员进行洒水而不是将管子放在那里淌水,洒水要均匀. - 巡视组件安装时,强调施工方必须先铺设搬运通道再进行组件施工,组件从安装平台到施工现场工人必须从通道搬运.现场教育工人对屋面进行保护,不得乱踩乱踏. - 巡视电缆沟回填后浇筑,要求施工方注意混凝土后期养护. - 发现有施工方人员在没有任何防护措施的情况下在女儿墙上走动,当场喝止,要求施工方管理层对施工人员进行教育,杜绝此类事情的发生. - 施工方总变配吊装,位置装反,要求施工方与设计确认并改正. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 君上纸业屋面组件安装施工. - 防雷带安装,构件制作,电缆铺设. - 淋水试验. - 施工方在场施工人员约250人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林,巢云,何成生 |  |
| 记录人:巢云 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |