## A.0.2

监　理　日　志

日期：2015　年　12　月　31　日　               　　天气：　晴

星期：　四 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-3~6℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 东顺君上纸业厂区巡查，3#厂房屋顶进行对修补更换损坏彩钢后淋水实验，我方及场内人员监督进行。4#厂房进行电缆桥架的封盖安装工作，我方到施工现场检查桥架槽内线缆，桥架槽内线缆横截面面积不超过桥架横截面面积的50％，符合标准要求。 2.到配电房巡视，施工人员进行设备的接线工作，每根电线上面都作有标牌记号，符合标准要求。配电房外体墙面进行安装保温板和抹水泥工作结束。室外防雷接地沟进行打桩和焊接接地扁铁，经施工人员使用摇表测试高压接地电阻2.9Ω，二次线路接地电阻0.2Ω。均符合标准要求。 3.到新厂区厂房屋面巡视，施工人员进行高压电缆敷设工作，部分施工人员进行脚手架拆卸及屋面防护设施，我方要求施工人员进行作业时注意安全，防止事故发生。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 东顺君上纸业厂区3#进行淋水实验，桥架封盖安装。变配电房进行设备安装拉线和室外防雷接地设施安装。 - 东顺新厂区拉设高压电缆线，部分施工人员拆卸脚手架及屋面防护设施。 - 施工人员约150人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |