## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　18　日　               　　天气：　晴

星期：　一 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-8~1℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 东顺卫品厂区巡查，我方，中广核，施工方组织人员进行对屋面汇流箱、桥架、组件之间接线进行检查，我方发现：a.对汇流箱内元器件的紧固。b.电缆线套管在桥架端脱落问题。c.桥架与接地扁铁连接跨度大且少。对于以上问题我方要求施工方继续对其整改处理。 2.到配电房巡视，装修人员对拆除的吊顶重新安装。 3.新增厂区施工人员搭设脚手架和拉设屋面防护网，我方、中广核、施工方负责安全相关人员进行对脚手架检查工作。 4.我方组织召开第八次工地会议。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 东顺君上纸业厂区和卫品厂区施工人员进行自检整改更换接地线。 - 2.配电房装修吊顶。 - 3.新增厂区搭设脚手架和拉设防护网。 - 施工人员约90人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |