## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　6日　               　　 天气：　小雪

星期：　三 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-3～4℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到配电房进行巡视，施工人员进行设备清理工作，我方对高压电缆线接头接线工作检查，对接头部位的接地、高压指套、套管的安装进行检查。控制柜进行接线工作。 - 配电房室外设备工作电源变压器进行吊装安装。 - 到新厂区巡视检查，对电缆沟进行回填进行检查，发现有一段信号电缆线在砖块上方，我方现场要求整改。逆变器和变压室进行接线工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | 1.配电室设备接线及设备内部清理，工作电源变压器安装。 2.新厂区逆变器和变压室进行接线。 施工人员约100人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林,巢云，何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |