监 理 日 志

日期：2016年4月3日 天气：霾

星期：六 气温：12～22°

工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目

监理

工作

情

况

河南天丰钢结构建设有限公司、深圳市安泰科建筑技术有限公司支架供货厂家对镀锌层脱落支架进行修补，对其进行查看，要求加快整改修补进度；

经业主与我方监理对河南天丰钢结构建设有限公司、深圳市安泰科建筑技术有限公司进场支架材料镀锌层厚度进行抽检检测，镀锌层平均厚度达到设计要求，表面存在锌瘤、锌渣、镀锌层脱落现象，要求将部分不合格支架材料进行挑选；

3.对31#池塘防腐施工工艺进行查看，要求严格按照业主要求标准施工；

4.对进场35开关柜室直流屏柜开箱进行查看；

5.对SVG室外墙粉刷进行查看；

6.对30#池塘平台基础浇筑，进行旁站；

7.对16#、17#、18#、27#、29#支架安装进行查看，要求施工人员将不合格支架进行挑选，禁止使用，且禁止使用锤子重击，同时，将已完成支架进行调试。

施工情况

施工单位	施工内容及进度
山东电力建设第三工程公司	1.15#、16#、26#、28#池塘支架安装，支架正在调整；

2.17#池塘支架安装，总共安装55组，施工人数20人

3.27#池塘支架安装，总共60组

4.18#池塘支架安装38组；

5.14#池塘支架安装16组；

6.34#池塘打桩150根;

7.31#池塘做防腐；

8.35开关柜室直流屏柜安装；

9.SVG室外墙粉刷。
山东云天电力工程有限公司	33#铁塔拉线施工；
其它事项	材料进场：

1、深圳市安泰科建筑技术有限公司进场1车组件；

2. 河南天丰钢结构建设有限公司支架进场4车;

3. 2×4㎜²电力电缆进场201000米
现场监理人员	吴晓乔、王登营、孙李宾
记录人员	孙李宾