监 理 日 志

日期：2016年4月4日 天气：晴

星期：日 气温：8～20°

工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目

监理

工作

情

况

河南天丰钢结构建设有限公司、深圳市安泰科建筑技术有限公司支架供货厂家对镀锌层脱落支架进行修补，对其进行查看，要求加快整改修补进度；

经业主与我方监理对河南天丰钢结构建设有限公司、深圳市安泰科建筑技术有限公司进场支架材料镀锌层厚度进行抽检检测，镀锌层平均厚度达到设计要求，表面存在锌瘤、锌渣、镀锌层脱落现象，且深圳市安泰科建筑技术有限公司进场支架材料横梁拼接件75*50厚度达不到设计要求，根据业主材料员刘工指示，要求将不合格支架材料进行挑选；

3.对31#池塘防腐施工工艺进行查看，要求严格按照业主要求标准施工；

4.对进场35开关柜室直流屏柜开箱进行查看；

5.对SVG室外墙粉刷进行查看；

6.对16#、17#、18#、27#、29#支架安装进行查看，发现部分支架弯曲变形，未经校正即安装，且部分镀锌层脱落材料也安装，及时通知现场负责人及向业主徐帅通报，要求整改；

7.至220KV线路铁塔到39#铁塔发现，铁塔基础螺栓紧固后，部分螺丝扣外露，要求施工方立即进行整改。

施工情况

施工单位	施工内容及进度
山东电力建设第三工程公司	1.15#、16#、26#、28#池塘支架安装，支架正在调整；

2.17#池塘支架安装，总共安装60组，施工人数20人

3.27#池塘支架安装，总共70组

4.18#池塘支架安装48组；

5.14#池塘支架安装26组；

6.34#池塘打桩100根;

7.31#池塘做防腐；

8.SVG室室内抹腻子、外墙粉刷。
山东云天电力工程有限公司	33#铁塔拉线施工；
其它事项	材料进场：

1、深圳市安泰科建筑技术有限公司支架进场2车；

2. 河南天丰钢结构建设有限公司支架进场3车;

现场监理人员	吴晓乔、王登营、孙李宾
记录人员	孙李宾