监 理 日 志

日期：2016年4月5日 天气：晴

星期：二 气温：10～22°

工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目

监理

工作

情

况

河南天丰钢结构建设有限公司、深圳市安泰科建筑技术有限公司支架供货厂家对镀锌层脱落支架进行修补，对其进行查看，要求加快整改修补进度；

经业主与我方监理对河南天丰钢结构建设有限公司、深圳市安泰科建筑技术有限公司进场支架材料镀锌层厚度进行抽检检测，镀锌层平均厚度达到设计要求，表面存在锌瘤、锌渣、镀锌层脱落现象，要求将不合格支架材料进行挑选；

3.对32#池塘防腐施工工艺进行查看，要求严格按照业主要求标准施工；

4.对SVG室外墙粉刷进行查看；

5.对16#、17#、18#、27#、29#支架安装进行查看，发现部分施工人员用锤子敲打支架材料，导致镀锌层脱落，要求垫枕木施工，同时要求将不合格的支架材料全部清出施工现场；

6.到外线33#铁塔拉线施工进行查看，发现耐张绝缘子放到地面，要求将其垫上纸片，严格按照施工规范施工，立即进行整改；

7.召开第14次工地列会，详见会议纪要。

施工情况

施工单位	施工内容及进度
山东电力建设第三工程公司	1.15#、16#、26#、28#池塘支架安装，支架正在调整；

2.17#池塘支架安装，总共安装80组，施工人数40人

3.27#池塘支架安装，总共80组

4.18#池塘支架安装58组；

5.14#池塘支架安装36组；

6.32#池塘做防腐；

7.SVG室室内抹腻子、外墙粉刷。
山东云天电力工程有限公司	33#铁塔拉线施工；
其它事项	材料进场：

1、深圳市安泰科建筑技术有限公司支架进场1车；

2. 河南天丰钢结构建设有限公司支架进场3车;

现场监理人员	吴晓乔、王登营、孙李宾
记录人员	孙李宾