监 理 日 志

日期：2016年4月6日 天气：阴

星期：三 气温：10～22°

工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目

监理

工作

情

况

河南天丰钢结构建设有限公司、深圳市安泰科建筑技术有限公司支架供货厂家对镀锌层脱落支架进行修补，对其进行查看，要求加快整改修补进度；

经业主与我方监理深圳市安泰科建筑技术有限公司进场支架材料镀锌层厚度进行抽检检测，镀锌层平均厚度达到设计要求，表面存在锌瘤、锌渣,业主方材料员要求进行挑选；

3.对32#池塘防腐施工工艺进行查看，要求严格按照业主要求标准施工；

4.对SVG室外墙粉刷进行查看；

5.对16#、17#、18#、27#、29#、30#、32#支架安装进行查看，发现部分施工人员用锤子敲打支架材料，导致镀锌层脱落，要求垫枕木施工，同时要求将不合格的支架材料全部清出施工现场；

6.到外线33#铁塔拉线施工进行查看，要求对所有外线铁塔进行全面排查；

7.35KV开关柜室粘贴外墙保温，外墙粘接面积不够，要求施工方立即进行整改；

同第三方检测人员、施工负责人对14#、29#池塘桩身环裂桩进行抽查检测；

在32#发现支架安装时，抱箍安装存在难度，要求山东电力建设第三工程公司通知厂家人员现场解决。

施工情况

施工单位	施工内容及进度
山东电力建设第三工程公司	1.15#、16#、26#、28#池塘支架安装，支架正在调整；

2.17#池塘支架安装，总共安装80组

3.27#池塘支架安装，总共90组

4.18#池塘支架安装68组；

5.14#池塘支架安装46组；

6.32#池塘做防腐；

SVG室外墙粉刷；

35KV开关柜室粘贴外墙保温，内墙抹腻子。
山东云天电力工程有限公司	33#铁塔拉线施工完成；
其它事项	材料进场：

1、深圳市安泰科建筑技术有限公司支架进场1车；

2. 进场144台汇流箱、2台箱变;

现场监理人员	吴晓乔、王登营、孙李宾
记录人员	孙李宾