监 理 日 志

日期：2016年4月11日 天气：多云

星期：日 气温：8～21°

工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目

监理

工作

情

况

河南天丰钢结构建设有限公司、深圳市安泰科建筑技术有限公司支架供货厂家对镀锌层脱落支架进行修补，对其进行查看，要求加快整改修补进度；

2.对31#池塘防腐施工工艺进行查看，要求严格按照业主要求标准施工，同时，要求施工队伍队及时对达不到业主技术要求的，立即进行整改；

3.对15#、16#、26#、28#池塘整改情况进行查看，要求施工队伍必须报验业主及我方监理验收，方可进行组件安装；

4.对14#、17#、18#、19#、20#、27#、29#、30#、32#支架安装进行查看，要求施工人员支架搬运时，轻拿轻放，并垫枕木，对支架出现变形、镀锌层脱落的严禁安装；

5.35KV开关柜室粘贴外墙保温、电缆沟盖板角钢焊接进行查看；

6.对17#、18#已安装支架角度进行测量，发现达不到设计要求，要求施工队伍进行整改；

7.对深圳市安泰科建筑技术有限公司进场支架材料进行验收，发现部分材料出现镀锌层脱落、锌瘤、锌渣，要求将不合格材料清出场地；

8.要求施工人员将不合格支架材料清出现场。

施工情况

施工单位	施工内容及进度
山东电力建设第三工程公司	1.15#、16#、26#池塘支架正在调整；

2.17#池塘支架安装91组

3.18#池塘支架安装83组；

4.14#池塘支架安装91组；

5.29#池塘支架安装65组；

6.30#池塘支架安装50组

7.32#池塘支架安装20组；

8.19#池塘支架安装20组；

9.20#池塘支架安装20组；

10.27#池塘支架安装120组；

11.28#池塘支架安装126组；

12.31#池塘做防腐；
山东云天电力工程有限公司	外线铁塔质量问题整改；
潍坊互联电力工程有限公司	1.12-22外线铁塔光缆拉线施工（未紧）
其它事项	材料进场：

逆变器进场269台；

低压电力电缆3*70进场5000m，3*95进场1000m；控制电缆4*4进场260m,5*6进场160m
现场监理人员	吴晓乔、王登营、孙李宾
记录人员	孙李宾