监 理 日 志

日期：2016年4月20日 天气：多云

星期：三 气温：11～23°

工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目

监理

工作

情

况

河南天丰钢结构建设有限公司、深圳市安泰科建筑技术有限公司支架供货厂家对镀锌层脱落支架进行修补，对其进行查看，要求加快整改修补进度；

2.对15#、17#、18#、20#、26#、27#、28#、29#池塘组件试装进行查看，要求施工队伍加大对支架的整改力度；

3.对17#、18#、19#、20#、27#、29#、30#、31#、32#、34#支架安装进行查看，要求施工人员支架搬运时，轻拿轻放，并垫枕木，对支架出现变形、镀锌层脱落的严禁安装；

4.对35KV开关柜室控制电缆敷设进行查看；

6.要求施工人员将不合格支架材料清出现场；

7.发现桥架基础预制力管桩达不到技术要求，要求施工队伍加大整改力度；

8.对外线铁塔进行初步验收；

9.发现27#池塘垃圾随地乱扔，组件摆放不合理，通知施工单位进行清理并整改，并下发监理工程师通知单；

10.发现19#池塘组件浸泡水中，通知施工单位进行整改。

施工情况

施工单位	施工内容及进度
山东电力建设第三工程公司	1.15#、17#、18#、26#、28#、29#池塘支架正在调整；

2.17#池塘组件安装9组，支架安装108组；

3.18#池塘组件安装5组，支架安装107组；

4.15#池塘组件安装13组

5.29#池塘组件安装5组，支架安装137组；

6.30#池塘支架安装130组

7.32#池塘支架安装96组；

8.19#池塘支架安装76组；

9.20#池塘组件安装3组，支架安装76组；

10.27#池塘组件安装9组；

11.28#池塘组件安装14组；

12.31#池塘支架安装80组；

13.26#组件安装5组；

14.35KV开关柜室控制电缆敷设，外墙保温施工

15、SVG室电气设备安装。
山东云天电力工程有限公司	外线铁塔质量问题整改；
潍坊互联电力工程有限公司	1.外线铁塔质量问题整改
其它事项	材料进场：

1、乐业组件进场2车
现场监理人员	吴晓乔、王登营、孙李宾
记录人员	孙李宾