监 理 日 志

日期：2016年4月22日 天气：霾

星期：五 气温：11～23°

工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目

监理

工作

情

况

河南天丰钢结构建设有限公司、深圳市安泰科建筑技术有限公司支架供货厂家对镀锌层脱落支架进行修补，对其进行查看，要求加快整改修补进度；

2.对17#、18#、20#、26#、27#、32#池塘组件按装进行查看，要求施工队伍加大对支架的整改力度，对已安装组件进行调整。

3.对17#、18#、19#、20#、30#、31#、32#、34#支架安装进行查看，要求施工人员支架搬运时，轻拿轻放，并垫枕木，对支架出现变形、镀锌层脱落的严禁安装；

4.对35KV开关柜室控制电缆接线安装、蓄电池充放电试验进行查看；

5.要求施工人员将不合格支架材料清出现场；

6.发现桥架基础预制力管桩达不到技术要求，要求施工队伍加大整改力度；

7.对10KV站用变电阻测试进行查看；

8.要求施工队伍增加施工人员；

9.发现SVG室干式变压器电缆沟缺少一个孔，要求施工队伍进行整改；

施工情况

施工单位	施工内容及进度
山东电力建设第三工程公司	1.14#池塘组件安装17组；

2.15#池塘组件安装21组；

3.17#池塘组件安装25组；

4.18#池塘组件安装20组；

5.19#池塘支架安装87组；

6.20#池塘组件安装8组，支架安装85组；

7.26#池塘组件安装15组；

8.27#池塘组件安装15组；

9.28#池塘组件安装9组；

10.29#池塘组件安装5组；

11.30#池塘组件安装142组；

12.31#池塘支架安装80组；

13.32#池塘支架安装120组，组件安装14组；

14.35KV开关柜室控制电缆接线，蓄电池充放电试验；

16、SVG室电气设备安装。
山东云天电力工程有限公司	外线铁塔质量问题整改；
潍坊互联电力工程有限公司	1.外线铁塔质量问题整改
其它事项
现场监理人员	吴晓乔、王登营、孙李宾
记录人员	孙李宾