监 理 日 志

日期：2016年5月6日 天气：多云

星期：五 气温：15～28°

工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目

监理

工作

情

况

河南天丰钢结构建设有限公司、深圳市安泰科建筑技术有限公司支架供货厂家对镀锌层脱落支架进行修补，对其进行查看，要求加快整改修补进度；

2.对15#、16#、17#、18#、19#、20#、26#、27#、28#、29#、31#、32#池塘组件安装进行查看，要求施工队伍加大对支架的整改力度，对已安装组件进行调整；

3.对20#、34#支架安装进行查看，要求施工人员支架搬运时，轻拿轻放，并垫枕木，对支架出现变形、镀锌层脱落的严禁安装；

4.对35KV开关柜室电缆头制作进行查看；

5.要求施工人员将不合格支架材料清出现场；

6.发现32#1根抱箍由于大风天气出现扭曲，通知业主方进行处理；

7.发现27#部分螺丝生锈，要求不准使用，并清出现场；

8.对电气逆变器、汇流箱安装进行查看；

9.对13#、33#池塘打桩进行查看，要求严格按照规范标准施工作业，对达不到规范的进行调整；

10.发现34#支架表面腐蚀生锈，通知厂家立即进行处理，严禁施工人员将不合格支架材料进行安装；

11.同业主孙总对35KV开关站进行全面排查，并要求今天整改到位。

施工情况

施工单位	施工内容及进度
山东电力建设第三工程公司	1.14#池塘组件安装89组，12人；

2.15#池塘组件安装116组，19人；

3.16#池塘组件安装9组，26人

4.17#池塘组件安装94组，35人；

5.18#池塘组件安装104组，23人；

6.19#池塘组件安装7组，无人；

7.20#池塘组件安装43组，支架安装138组，14人；

8.26#池塘组件安装40组，无人；

9.27#池塘组件安装29组，31人；

10.28#池塘组件安装80组，6人；

11.29#池塘组件安装64组，16人；

12.30#池塘支架安装完成，8人；

13.31#池塘组件安装12组，23人；

14.32#池塘组件安装118组，29人；

15.35KV开关柜室高压缆电缆头制作；

16.SVG室高压缆电缆头制作；

17.33#池塘打桩施工，打桩780根；

18.34#支架安装25组半，8人散料；

桥架安装2500m；

逆变器安装502台；

汇流箱安装136台；

直流缆2*4mm²敷设24000m；

方阵高压电缆敷设3912；

方阵至35KV开关站敷设820；

箱式变压器安装14台。
山东云天电力工程有限公司	外线铁塔质量问题整改；
潍坊互联电力工程有限公司	1.外线铁塔质量问题整改
其它事项	50MW组件全部进场
现场监理人员	吴晓乔、王登营、孙李宾
记录人员	孙李宾