监 理 日 志

日期：2016年5月13日 天气：晴

星期：五 气温：18～30°

工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目

监理

工作

情

况

河南天丰钢结构建设有限公司、深圳市安泰科建筑技术有限公司支架供货厂家对镀锌层脱落支架进行修补，对其进行查看，要求加快整改修补进度；

2.对16#、17#、19#、20#、26#、27#、28#、29#、31#池塘组件安装进行查看，要求施工队伍加大对支架的整改力度，对已安装组件进行调整；

3.对34#、33#支架安装进行查看，要求施工人员支架搬运时，轻拿轻放，并垫枕木，对支架出现变形、支架上有泥土的严禁安装；

4.对35KV开关柜室、箱变电缆头制作进行查看；

5.要求施工人员将不合格支架材料清出现场，正在清理过程中；

6.对电气逆变器、汇流箱安装、箱变进行查看，要求施工队将逆变器、汇流箱上的泥土清理干净；

7.对13#、33#池塘打桩进行查看，要求严格按照规范标准施工作业，对达不到规范的进行调整；

8.对33#池塘管桩柱头防腐进行查看；

9.箱变安装就位进行查看。

施工情况

施工单位	施工内容及进度
山东电力建设第三工程公司	1.14#池塘组件安装91组，全部完成；

2.15#池塘组件安装121组，全部完成；

3.16#池塘组件安装95组，剩余31组，50人

4.17#池塘组件安装124组，剩余13组,17人；

5.18#池塘组件安装124组，已完成；

6.19#池塘组件安装27组，剩余97组，17人；

7.20#池塘组件安装72组，剩余68组，35人；

8.26#池塘组件安装50组，剩余108组，无人；

9.27#池塘组件安装93组，剩余63组，40人；

10.28#池塘组件安装105组，剩余44组，11人；

11.29#池塘组件安装90组，剩余45组，11人；

12.30#池塘组件安装12组，剩余131组，26人；

13.31#池塘组件安装60组，剩余88组，31人；

14.32#池塘组件安装121组，安装完成；

15.35KV开关柜室高压缆电缆头制作；

16.34#支架安装91组半，3人；

17.桥架安装5390m；

18.逆变器安装1300台；

汇流箱安装221台；

直流缆2*4mm²敷设55500m；

方阵高压电缆敷设4912；

箱式变压器安装29台，电缆头接线12个；

33#池塘14人装10组半支架；

13#池塘打桩750根；

3*16低压电力电缆敷设450m
其它事项	安全文明大检查
现场监理人员	吴晓乔、王登营、孙李宾
记录人员	孙李宾