监 理 日 志

日期：2016年5月19日 天气：晴

星期：四 气温：15～30°

工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目

监理

工作

情

况

河南天丰钢结构建设有限公司、深圳市安泰科建筑技术有限公司支架供货厂家对镀锌层脱落支架进行修补，对其进行查看，要求加快整改修补进度；

2.对17#、19#、20#、26#、27#、28#、29#、31#池塘组件安装进行查看，要求施工队伍加大对支架的整改力度，对已安装组件进行调整；

3.对13#、34#、33#支架安装进行查看，要求施工人员支架搬运时，轻拿轻放，并垫枕木，对支架出现变形、支架上有泥土的严禁安装；

4.对35KV开关柜室、箱变电缆头制作进行查看；

5.要求施工人员将不合格支架材料清出现场，正在清理过程中；

6.对电气逆变器、汇流箱安装、箱变进行查看，要求施工队将逆变器、汇流箱上的泥土清理干净；

施工情况

施工单位	施工内容及进度
山东电力建设第三工程公司	1.14#池塘组件安装91组，全部完成；

2.15#池塘组件安装121组，全部完成；

3.16#池塘组件安装125组，6人调组件；

4.17#池塘组件安装128组,12人；

5.18#池塘组件安装124组，已完成；

6.19#池塘组件安装58组，剩余66组，22人；

7.20#池塘组件安装133组，剩余19组，20人；

8.26#池塘组件安装50组，剩余108组，无人；

9.27#池塘组件安装137组，剩余3组，26人；

10.28#池塘组件安装137组，剩余13组，16人；

11.29#池塘组件安装127组，剩余24组，26人；

12.30#池塘组件安装104组，剩余45组，75人；

13.31#池塘组件安装122组，剩余24组，36人；

14.32#池塘组件安装121组，安装完成；

15.34#池塘组件安装8组，支架安装91组半，27人；

16.桥架安装6400m；

18.逆变器安装1359台，制作接线头50个；

汇流箱安装205台，制作接线头6个；

直流缆2*4mm²敷设200200m；

3*16敷设3000m；

箱式变压器安装33台，电缆头制作完成；

33#池塘12人装10组半支架；

13#池塘28装1组组件，9组支架；

3*70高压电缆敷设3874m；

3*95高压电缆敷设353m
其它事项
现场监理人员	吴晓乔、王登营、孙李宾
记录人员	孙李宾