监 理 日 志

日期：2016年3月28日 天气：晴

星期：一 气温：2～11°

工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目

监理

工作

情

况

对进场消弧线圈进行开箱检查，

经业主与我方监理对河南天丰钢结构建设有限公司进场支架材料镀锌层厚度进行抽检检测，总共抽检84根，平均值为94μm，部分支架表面出现镀锌层脱落、锌渣锌瘤等现象，通知山东电力建设第三工程公司材料员，要求退场；

3.与业主对15#、16#、17#、26#、27#、28#池塘支架安装进行查看，发现15#、16#、17#、26#、28#池塘存在部分支架镀锌层磨损脱落现象，通知山东电力建设第三工程公司现场负责人，要求将表面镀锌层脱落的支架更换，并将其清出现场；

4.对29#池塘防腐施工工艺作业整改进行查看，要求严格按照业主要求标准施工；

5.对31#、32#、34#打桩情况进行查看，要求施工人员严格按照技术要求施工；

6.35开关柜室电缆沟抹腻子、屋面防水施工进行查看；

8.对SVG室内墙粉刷，焊槽钢进行查看；

9.对外线39#铁塔整改情况进行查看，要求施工人员加强自身安全；

10.对进场单晶硅组件进行查看；

11.召开第13次工地例会，详见会议纪要

施工情况

施工单位	施工内容及进度
山东电力建设第三工程公司	1.15#池塘支架安装，总共95组(未整改到位），支架调整，施工人数30人；

2.26#池塘支架安装，安装89组，施工人数60人；

3.28#池塘支架安装，总共80组，施工人60数；

4.17#池塘支架安装，总共安装14组，施工人数20人；

5.16#池塘支架安装，总共安装20组，施工人数30人：

6.27#池塘支架安装，总共5组；

7.18#池塘支架试装

8.30#、32#、34#池塘打桩100根;

9.29#池塘做防腐；

10.35开关柜室抹腻子、屋面防水施工；

11.SVG室内墙粉刷，焊槽钢进行查看。
山东云天电力工程有限公司	1.外线39#铁塔整改
其它事项	材料进场：

1、河南天丰钢结构建设有限公司支架进场3车：

2、西安乐业光伏科技有限公司进场3车组件，3900块
现场监理人员	黄泽桐、王登营、孙李宾
记录人员	孙李宾